администрация адагумского сельского поселения крымского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.04.2021 г.	  № 82                                                                     хутор  Адагум

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района Краснодарского края на период с 2021 по 2030 годы

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района, руководствуясь Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом Адагумского сельского поселения Крымского района, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района на период с 2021 по 2030 годы (приложение).

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Адагумского сельского поселения Крымского района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адагумского сельского поселения Крымского района С.П.Кулинич

4.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава

Адагумского сельского поселения

Крымского  района                                                                         А.В.Грицюта

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АДАГУМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 годы

2021 год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АДАГУМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 годы

Заказчик: Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района

Муниципальный контракт:  №0121/13-1  от 13.01.2021 г.

Утверждаю:

| Глава Адагумского сельского поселения ____________ Крымского района | /Грицюта А.В./ |
| --- | --- |

Разработчик:

Индивидуальный

предприниматель                                 ____________              /Гуря Е.С./

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 8 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 10 |
| Глава 1. Водоснабжение | 14 |
| 1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 14 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 14 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 15 |
| 1.1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 16 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 16 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 21 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 21 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 23 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 23 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 24 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 25 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 25 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 26 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 26 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 27 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 28 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 28 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 28 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 32 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 32 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 33 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 34 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 38 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 38 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 40 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 41 |
| - 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 41 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 41 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 42 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 43 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 43 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 44 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 45 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 45 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 45 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 45 |
| - 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 47 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 47 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 47 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 48 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 49 |
| - 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 51 |
| 2. Водоотведение | 52 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 52 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 52 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 52 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 52 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 52 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 52 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 53 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 53 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 53 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 53 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 53 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 53 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 53 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 54 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 54 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 54 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 54 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 54 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 54 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 55 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 55 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 55 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 55 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 55 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 55 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 55 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 56 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 56 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 56 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 56 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 56 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 56 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 57 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 57 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 57 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 57 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 58 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 59 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2021 по 2030 гг. Адагумского сельского поселения Крымского района  Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 22.05.2020 г..

- техническое задание, утвержденное Главой Адагумского сельского поселения Крымского района;

-генеральный план Адагумского сельского поселения Крымского района   Краснодарского края 2010-2030 гг.;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Краснодарского края.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Адагумском сельском поселении Крымского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода, источники водоснабжения;

– в системе водоотведения –канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств эксплуатирующей организации и бюджета Адагумского сельского поселения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Адагумского сельского поселения Крымского района Краснодарского края  на 2021-2030 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Адагумского сельского поселения  Краснодарского края.

Местонахождение проекта: 353332, Краснодарский край, Крымский  район, х. Адагум, ул. Пушкина, 148

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 32.13333.2012 «Канализация. Наружные сети».

- СП 30.13333.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества»;

- "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел «Границы зон санитарной охраны для подземных источников водоснабжения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2021 г. до 2030 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих сетей водопровода и канализационной сети;

- установка приборов учета.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2021 по 2030 годы:

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

В схеме рассмотрено 2 варианта развития поселения.

1 вариант:

Общий объем финансирования схемы составляет 41 814,96 тыс. руб., в том числе:

41 814,96  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

0,0  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

2 вариант:

Общий объем финансирования схемы составляет 54 219,025  тыс. руб., в том числе:

54 219,025  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

0,0  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Водоснабжения

- Повышение качества услуг водоснабжения

- Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод.

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы  водоснабжения.

- Определение затрат на реализацию мероприятий.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоснабжения и водоотведения  в соответствии с планируемыми потребностями  развития Адагумского сельского поселения на период до 2030 года.

Характеристика Адагумского сельского поселения

Адагумское сельское поселение расположено в северо-западной части Крымского района.

Сельское поселение  граничит:

- на северо-востоке, востоке -  с Кеслеровским сельским поселением;

- на юго-востоке -  с Молдаванским  сельским  поселением;

- на северо-западе – с Варениковским сельским поселением.

-на северо-востоке граничит со Славянским  районом;

- на юго-западе с городом Новороссийском.

В границах муниципального образования Адагумское  сельское поселение находятся 9 населенных пунктов:

- хутор Адагум;

- хутор Аккерменка;

- хутор Кубанская Колонка;

- хутор Непиль;

- хутор Новомихайловский;

- хутор Пролетарский;

- село Баранцовское;

- село Новопокровское;

- поселок Нефтепромысловый.

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы 118 кв.км, что составляет 7,4 % территории Крымского района. Плотность поселения – 37 человек на 1 кв.км.

Центром  муниципального образования  является хутор Адагум, который расположен в северо-восточной части поселения, в 30 км от районного центра г. Крымска и в 130 км от краевого центра г. Краснодара.

Жилищный фонд

В границах Адагумского сельского поселения Крымского района существующий жилищный фонд на 2021 г.  составляет 72,7 тыс.  м², в том числе:

- индивидуальные жилые дома усадебного типа – 69,71 тыс. м2;

- малоэтажные многоквартирные жилые (2-х этажные) – 2,99 тыс. м2.

Преобладающей является индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками, на долю которой приходится 95,9 % общего жилищного фонда.

Обеспеченность жильем составляет  в среднем по сельскому поселению 16,5 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Население

Численность населения Адагумского  сельского  поселения по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 4 643 человек. Здесь проживает 12,8 % населения Крымского района.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2021/2010 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2021 г. | Абсолютное изменение, чел. | Относительное изменение, % |
| хутор Адагум | 2730 | 2796 | +66 | +2,4 |
| хутор Аккерменка | 16 | 31 | +15 | +93,75 |
| село Баранцовское | 102 | 178 | +76 | +74,5 |
| хутор Кубанская Колонка | 358 | 427 | -69 | -19,3 |
| хутор Непиль | 686 | 653 | -33 | +4,8 |
| поселок Нефтепромысловый | 299 | 301 | +2 | +0,7 |
| хутор Новомихайловский | 5 | 5 | 0 | 0 |
| село Новопокровское | 196 | 245 | +49 | +25 |
| хутор Пролетарский | 12 | 7 | +5 | +41,7 |
| Итого: | 4 404 | 4 643 |  |  |

В соответствии с генеральным планом, на расчетный срок (2030 год)  в Адагумском сельском поселении планируется численность населения на уровне  5046 человек.

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время централизованное водоснабжение есть в пяти населенных пунктах из девяти: х. Адагум, с. Баранцовское, х. Кубанская Колонка, п. Нефтепромысловый, х. Непиль.

Система и структура водоснабжения Адагумского сельского поселения зависят от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источников водоснабжения, рельеф местности.

х. Адагум

Источником водоснабжения х. Адагум служат подземные воды четырех артезианских скважин, общим дебитом 52 м3/час.

Протяженность сетей х. Адагум,  диаметром 25-150 мм составляет  24,060  км. Материал труб: чугун, асбестоцемент, сталь, полиэтилен. На сети установлены водопроводные колодцы и пожарные гидранты. Износ сети 72 %.

Вода используется на хозяйственно- питьевые нужды, пожаротушение и полив.

х.  Непиль

Централизованным  водоснабжением хутор обеспечивается из двух подземных  артезианских скважин, расположенных в хуторе по ул. Кубанская, 12 и ул. Садовая, 20.

Протяженность сетей из стальных труб, составляет 0,657  км.  Износ сетей 72%.

Вода используется на хозяйственно- питьевые нужды, пожаротушение и полив.

п. Нефтепромысловый

Подача воды в поселок осуществляется с водозабора х. Адагум. Вода по водоводу подается в две водонапорные башни, расположенные в северо-восточной части поселка, на расстоянии 130 м  друг от друга. И далее подается потребителям.

Протяженность сетей из стальных и полиэтиленовых труб, составляет 2,0  км.  Износ сетей 72%.

Вода используется на хозяйственно- питьевые нужды, пожаротушение и полив.

х. Кубанская Колонка

Подача воды в хутор осуществляется из скважины, расположенной на территории хутора, в северной части (ул. Жукова, 1а). Вода по водоводу подается напрямую потребителям.

Протяженность сетей 4,0 км, материал – полиэтилен.  Износ сетей 10%.

Вода используется на хозяйственно- питьевые нужды, пожаротушение и полив.

с. Баранцовское

Водоснабжение села осуществляется из скважины х. Кубанская Колонка. Вода напрямую подается потребителям.

Протяженность сетей 3,0 км, проложены  из полиэтиленовых труб. Износ 0%.

х. Аккерменка, с. Новопокровское, х. Новомихайловский, х. Пролетарский

Централизованное водоснабжение в данных населенных пунктах отсутствует. Водоснабжение осуществляется из индивидуальных колодцев и скважин.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в Адагумском сельском поселении  осуществляет МУП «Варениковское коммунальное хозяйство».

1.1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

По состоянию на 2021 год к централизованному водоснабжению подключены 2480 чел. из 4643 чел., что составляет 53,4%., а именно к централизованному водоснабжению не подключены:

- х. Адагум – 33,7% населения;

- х. Непиль – 55,9% населения;

- х. Кубанская Колонка – 81,3% населения;

- п. Нефтепромысловый – 51,2 % населения;

- с. Баранцовское – 80,3 % населения;

- х. Аккерменка - 100 % населения;

- с. Новопокровское - 100 % населения;

- х. Новомихайловский – 100 % населения;

- х. Пролетарский - 100% населения.

На большей части территории водопроводная труба проходит, в связи с чем при необходимости население может подключиться к централизованному водоснабжению.

На расчетный срок планируется строительство водопроводной сети в с. Новопокровское.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно  Постановления  Правительства  Российской  Федерации №782 от 5 сентября  2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г)   применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Адагумское сельское поселение   входит в одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности  администрации Адагумского сельского поселения и переданы в хоз ведение МУП «Варениковское коммунальное хозяйство».

Технологическая зона  МУП «Варениковское коммунальное хозяйство»

-Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 33 717 п.м.

- Насосное оборудование - 7 ед.;

- Водонапорная башня - 3 ед;

- Водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой;

- Пожарные гидранты.

1.1.4.  Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Главным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Адагумского сельского поселения Крымского района являются подземные скважины. В весенне-летний период скважины работают круглосуточно, в осенне-зимний период по графику.

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 2 – Техническая характеристика источников водоснабжения

| Наименование водозабора | Дебит скважины (в соответствии с паспортом) , м3/час | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина х. Адагум, ул. Комсомольская, 27 | 16,0 | н/д | н/д |
| Артезианская скважина х. Адагум, ул. Комсомольская, 78 | 10,0 | 130 | 1983 |
| Артезианская скважина х. Адагум, ул. Мира, 107 | 16,0 | 300 | 1988 |
| Артезианская скважина х. Адагум, ул. Советская, 143 | 10,0 | 280 | 2003 |
| Артезианская скважина х. Непиль, ул. Кубанская, 12 | 10,0 | 156 | 2011 |
| Артезианская скважина х. Непиль, ул. Садовая, 20 | 10,0 | 150 | 2001 |
| Артезианская скважина х. Кубанская Колонка, ул. Жукова, 1а | 6,0 | н/д | н/д |

Загруженность сельских артезианских скважин не постоянная, что обусловлено особенностью схемы водоснабжения: использованием накопительных водонапорных башен Рожновского.

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Адагумского сельского поселения Крымского района водоочистные сооружения отсутствуют.

Согласно  протоколам испытаний  питьевой воды Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  в Краснодарском крае», вода в скважине в х. Непиль, по ул. Кубанская не соответствует    СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям» по показателю общей жесткости. Превышение ПДК в 1,9 раз.

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование  в системах водоснабжения Адагумского сельского поселения  выполняют следующие задачи: забор воды из источника и поднятие ее до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика насосного оборудования I подъема

| Насосная станция | Насос | Кол-во | Производительность, м3/час | Режим работы, ч | Расход эл. энергии кВт/год | Фактическая подача воды, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина х. Адагум, ул. Комсомольская, 27 | ЭЦВ 16 | 1 | 16 | н/д | 31570 | н/д |
| Артезианская скважина х. Адагум, ул. Комсомольская, 78 | ЭЦВ 10 | 1 | 10 | н/д | 41540 | н/д |
| Артезианская скважина х. Адагум, ул. Мира, 107 | ЭЦВ 16 | 1 | 16 | н/д | 40650 | н/д |
| Артезианская скважина х. Адагум, ул. Советская, 143 | ЭЦВ 10 | 1 | 10 | н/д | 21280 | н/д |
| Артезианская скважина х. Непиль, ул. Кубанская, 12 | ЭЦВ 10 | 1 | 10 | н/д | 24665 | н/д |
| Артезианская скважина х. Непиль, ул. Садовая, 20 | ЭЦВ 10 | 1 | 10 | н/д | 17285 | н/д |
| Артезианская скважина х. Кубанская Колонка, ул. Жукова, 1а | ЭЦВ 6 | 1 | 6 | н/д | 25330 | н/д |

Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 N 168.

Водопроводные сети находятся в хозяйственном ведении МУП «Варениковское коммунальное хозяйство».  Общая протяженность трубопроводов составляет 33,717 км.

Сети  водоснабжения были проложены  1969-1980 годы, из труб сталь, асбестоцемент и чугун.

Таблица 4 - Сведения по водопроводным сетям

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| х. Адагум | 24060 | Чугун, а/ц, сталь, п/э | 72 |
| х.Нефтепромысловый | 2000 | Сталь, п/э | 72 |
| х.Кубанская Колонка | 4000 | П/э | 10 |
| х. Непиль | 657 | П/э, сталь | 72 |
| с. Баранцовское | 3000 | П/э | 0 |

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Адагумского сельского поселения является изношенность водопроводных сетей. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением, цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

Серьезной проблемой в системе водоснабжения поселения является отсутствие зон санитарной охраны водозаборов. Для предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

По результатам анализа системы водоснабжения в Адагумском сельском поселении Крымского района выявлены следующие проблемы:

- высокий уровень износа сетей водоснабжения;

- высокий уровень износа насосного оборудования

- значительный удельный вес сетей, нуждающихся в замене;

- высокая аварийность на сетях водоснабжения;

- значительный уровень потерь воды в сетях водоснабжения;

- высокие затраты электроэнергии для подачи воды потребителям.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На 2021 год на территории Адагумского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СНиП 2.02.01-83 нормативная глубина промерзания грунта на территории Краснодарского края  (г. Новороссийск) составляет 0,8 м. Адагумское сельское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи, с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды - не требуется. Сети проложены на глубине 1,0-1,5 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водопроводные сети Адагумского сельского поселения и скважины находятся в собственности администрации и  переданы в хозведении  МУП «Варениковское коммунальное хозяйство».

## 1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.

Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения в Адагумском сельском поселении, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, а так же планируемым приростом численности населения и развитием социальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1) Снижение потерь питьевой воды до 31,5%;

2)Снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,45 повреждений на 1 км сети;

3) Снижение износа водопроводных сетей до уровня 30 %.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Согласно генеральному плану Адагумского сельского поселения рассматривается 2 варианта развития численности населения:

1 вариант: Прогноз численности населения Адагумского сельского поселения по годовому балансу

Согласно этому варианту, изменение схемы водоснабжения не планируется.  В Адагумском сельском поселении на прогнозный период  (2030 г.) ожидается численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению  на уровне 2480  человек.

Данный вариант прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов водоснабжения. Численность населения подключенного к  централизованному водоснабжению останется на прежнем уровне. По данному варианту необходима замена существующих сетей.

2 вариант: Прогноз численности населения Адагумского сельского поселения   с учетом освоения резервных территорий

Данный  вариант предусматривает 100% обеспечение территории х. Адагум, х. Непиль, х. Кубанская Колонка, п. Нефтепромысловый, с. Баранцовское и с. Новопокровское централизованным водоснабжением. По данному варианту ожидается численность населения, подключенных к централизованному водоснабжению  на уровне 4 600 человек.

Данный вариант прогноза схемы водоснабжения влечет за собой необходимость строительства новой водопроводной сети в с. Новопокровское.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории Адагумского сельского поселения горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Адагумского сельского поселения представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Баланс водопотребления холодной питьевой

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Адагумское сельское поселение |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 452,915 |
| Собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 90,583 |
| - население | тыс. куб. м. | 87,463 |
| -бюджетная сфера | тыс. куб. м. | 2,178 |
| - организации | тыс. куб. м. | 0,942 |
| Потери | тыс. куб. м. | 362,332 |

Потери при транспортировке воды равны 80   %.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

-   расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров;  промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен;  расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;  тушение пожаров;  испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения;   не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

-  потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, тыс. м3/год | Среднесуточное, тыс. м3/сут | Макс. суточное K=1,2, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| х. Адагум | 65,352 | 0,179 | 0,215 |
| х. Непиль | 12,874 | 0,035 | 0,042 |
| х. Кубанская Колонка | 2,821 | 0,008 | 0,009 |
| п. Нефтепромысловый | 5,184 | 0,014 | 0,017 |
| с. Баранцовское | 1,234 | 0,003 | 0,004 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов  с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды  юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 7 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 87,463 |
| Образовательные учреждения (школа) | 0,269 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 1,909 |
| Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства | 0,942 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировки | 362,332 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 8

| N п/п | Показатель | х. Адагум |  | х. Непиль |  | х. Кубанская Колонка |  | п. Нефтепромысловый |  | с. Баранцовское |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 97,9 | 2,93 | 97,9 | 2,93 | 97,9 | 2,93 | 97,9 | 2,93 | 97,9 | 2,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 97,9 | 2,93 | 97,9 | 2,93 | 97,9 | 2,93 | 97,9 | 2,93 | 97,9 | 2,93 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

На основании Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 01.07.2016) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае". С 01.07.2016. установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению:

- многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа – 5,63 м3 за человека в месяц;

- многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа -  3,79  м3  за человека в месяц.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется  решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:

- физические лица – 98%;

- юридические лица – 100%.

В рамках развития схемы водоснабжения необходимо установить приборы учета на всех сооружениях и насосных станциях  МУП «Варениковское коммунальное хозяйство». На всех вновь вводимых водопроводных насосных станциях должна предусматриваться установка приборов учета подаваемой абонентам воды.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Адагумского сельского поселения и изменения численности населения на период до 2030 года. Прогноз основан на данных Генерального плана   Адагумского сельского поселения.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий  без водоотведения - 120,0 л/сутки на 1 человека.

Таблица  9

| Наименование населенного пункта | Перспективное потребление воды (м3/год) | Существующая мощность водозабора (м3/год) | Резерв (+)/дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| х. Адагум | 265,394 | 455,52 | +190,126 |
| п. Нефтепромысловый | 44,539 |  |  |
| х. Непиль | 72,658 | 175,2 | +102,542 |
| с. Баранцовское | 32,29 | 52,56 | -76,091 |
| х. Кубанская Колонка | 53,141 |  |  |
| с. Новопокровское | 43,22 |  |  |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления  горячей, питьевой, технической воды на срок не менее  10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии сл СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его  динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в Адагумском сельском поселении.  Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблицах 10.

Таблица 10 - Прогнозируемый баланс потребления воды

| № п/п | Показатели | Базовый год (2020) | Объем холодной питьевой воды, м3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| х. Адагум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 431,395 | 372,81 | 331,55 | 299,68 | 277,28 | 258,49 | 243,19 | 230,49 | 219,78 | 210,62 | 209,1 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 431,395 | 372,81 | 331,55 | 299,68 | 277,28 | 258,49 | 243,19 | 230,49 | 219,78 | 210,62 | 209,1 |
| 5 | Объем потерь воды | 345,116 | 282,59 | 237,39 | 201,58 | 175,24 | 152,51 | 133,27 | 116,63 | 101,98 | 88,88 | 79,45 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 80 | 75,8 | 71,6 | 67,4 | 63,2 | 59 | 54,8 | 50,6 | 46,4 | 42,2 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 86,279 | 90,22 | 94,16 | 98,1 | 102,04 | 105,98 | 109,92 | 113,86 | 117,8 | 121,74 | 129,624 |
| х. Непиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 85,45 | 75,87 | 69,13 | 64,1 | 30,24 | 57,17 | 54,67 | 52,59 | 50,84 | 49,32 | 48,05 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 85,45 | 75,87 | 69,13 | 64,1 | 30,24 | 57,17 | 54,67 | 52,59 | 50,84 | 49,32 | 48,05 |
| 5 | Объем потерь воды | 68,36 | 57,51 | 49,5 | 43,2 | 38,07 | 33,73 | 29,96 | 26,61 | 23,59 | 20,8 | 18,26 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 80 | 75,8 | 71,6 | 67,4 | 63,2 | 59 | 54,8 | 50,6 | 46,4 | 42,2 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 17,09 | 18,36 | 19,63 | 20,9 | 22,17 | 23,44 | 24,71 | 25,98 | 27,25 | 28,52 | 29,79 |
| х. Кубанская Колонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 20,20 | 22,98 | 24,93 | 26,38 | 27,5 | 28,39 | 29,06 | 29,68 | 30,2 | 30,66 | 31,03 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 20,20 | 22,98 | 24,93 | 26,38 | 27,5 | 28,39 | 29,06 | 29,68 | 30,2 | 30,66 | 31,03 |
| 5 | Объем потерь воды | 16,16 | 17,42 | 17,85 | 17,78 | 17,38 | 16,75 | 15,9 | 15,0 | 14,0 | 12,94 | 11,79 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 80 | 75,8 | 71,6 | 67,4 | 63,2 | 59 | 54,8 | 50,6 | 46,4 | 42,2 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 4,041 | 5,56 | 7,08 | 8,6 | 10,12 | 11,64 | 13,16 | 14,68 | 16,2 | 17,72 | 19,24 |
| п. Нефтепромысловый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 33,049 | 30,093 | 28,017 | 26,471 | 25,285 | 24,379 | 23,573 | 22,927 | 22,391 | 21,925 | 21,529 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 33,049 | 30,093 | 28,017 | 26,471 | 25,285 | 24,379 | 23,573 | 22,927 | 22,391 | 21,925 | 21,529 |
| 5 | Объем потерь воды | 26,44 | 22,81 | 20,06 | 17,84 | 15,98 | 14,4 | 12,92 | 11,6 | 10,39 | 9,25 | 8,18 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 80 | 75,8 | 71,6 | 67,4 | 63,2 | 59 | 54,8 | 50,6 | 46,4 | 42,2 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 6,609 | 7,283 | 7,957 | 8,631 | 9,305 | 9,979 | 10,653 | 11,327 | 12,001 | 12,675 | 13,349 |
| с. Баранцовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 7,65 | 8,93 | 9,82 | 10,49 | 11,01 | 11,41 | 11,75 | 12,02 | 12,26 | 12,46 | 12,58 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 7,65 | 8,93 | 9,82 | 10,49 | 11,01 | 11,41 | 11,75 | 12,02 | 12,26 | 12,46 | 12,58 |
| 5 | Объем потерь воды | 6,12 | 6,77 | 7,03 | 7,07 | 6,96 | 6,73 | 6,44 | 6,08 | 5,69 | 5,26 | 4,78 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 80 | 75,8 | 71,6 | 67,4 | 63,2 | 59 | 54,8 | 50,6 | 46,4 | 42,2 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 1,53 | 2,16 | 2,79 | 3,42 | 4,05 | 4,68 | 5,31 | 5,94 | 6,57 | 7,2 | 7,8 |
| с. Новопокровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,65 | 12,96 | 17,29 | 21,61 | 25,93 | 30,26 | 38,91 | 43,22 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,65 | 12,96 | 17,29 | 21,61 | 25,93 | 30,26 | 38,91 | 43,22 |
| 5 | Объем потерь воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 4,54 | 5,84 | 6,48 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 000 | 0,0 | 0,0 | 7,35 | 11,02 | 14,7 | 18,37 | 22,04 | 25,72 | 33,07 | 36,74 |

*Существующее и перспективное потребление воды  рассчитаны по нормативным показателям

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Адагумском сельском поселении отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 11-  Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды (без учета потерь) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| Адагумское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| х. Адагум |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 65,355 | 0,179 | 0,215 | 129,624 | 0,355 | 0,426 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Непиль |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 12,872 | 0,035 | 0,04 | 29,79 | 0,082 | 0,098 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Баранцовское |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 1,234 | 0,003 | 0,004 | 7,8 | 0,021 | 0,026 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Кубанская Колонка |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 2,821 | 0,007 | 0,009 | 19,24 | 0,053 | 0,063 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Нефтепромысловый |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 5,184 | 0,014 | 0,017 | 13,349 | 0,037 | 0,044 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Новопокровское |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,22 | 0,118 | 0,142 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ожидаемое потребление рассчитано по нормативным показателям. Реализация воды на расчетный срок  увеличится в 2,3 раза, в связи со 100% обеспечением централизованным водоснабжением х. Адагум, х. Непиль, х. Кубанская Колонка, п. Нефтепромысловый, с. Баранцовское и с. Новопокровское. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше, в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Адагумского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением -  МУП «Варениковское коммунальное хозяйство».

Таблица 12 -  Существующее потребление  воды

| Наименование населенного пункта | Годовое водопотребление (м3/год) | Суточное потребление (м3/сут) |
| --- | --- | --- |
| х. Адагум | 65,352 | 0,179 |
| х. Непиль | 12,874 | 0,035 |
| х. Кубанская Колонка | 2,821 | 0,008 |
| п. Нефтепромысловый | 5,184 | 0,014 |
| с. Баранцовское | 1,234 | 0,003 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 13 – Оценка расходов холодной питьевой воды Адагумского сельского поселения

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество |  | Показатель, м3/сут |  | Показатель, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2030 | 2021 | 2030 | 2021 | 2030 |
| х. Адагум |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 1853 | 2796 | 222,36 | 335,52 | 81,16 | 122,465 |
| Итого: |  |  |  |  | 222,36 | 335,52 | 81,16 | 122,465 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулатория | 1 посещение в смену | 0,0078 | 25 | 25 | 0,195 | 0,195 | 0,071 | 0,071 |
| МУ «Социально-культурный центр» | 1 место | 0,006 | 470 | 470 | 2,82 | 2,82 | 1,03 | 1,03 |
| МБОУ СОШ №61 | 1 ученик | 0,007 | 667 | 668 | 4,7 | 4,7 | 1,71 | 1,71 |
| Д/сад №32 | 1 ребенок | 0,05 | 85 | 197 | 4,25 | 9,85 | 1,55 | 3,59 |
| Административное здание | 1 работник | 0,007 | 5 | 5 | 0,035 | 0,035 | 0,013 | 0,013 |
| Отделение Почты России | 1 работник | 0,007 | 3 | 3 | 0,021 | 0,021 | 0,008 | 0,008 |
| Магазины продовольственных товаров | 20 м2 торгового зала | 0,185 | 200,1 | 200,1 | 1,85 | 1,85 | 0,68 | 0,68 |
| Предприятия общественного питания | 1 условное блюдо | 0,0013 | 120 | 120 | 0,156 | 0,156 | 0,057 | 0,057 |
| Итого: |  |  |  |  | 14,027 | 19,627 | 5,119 | 7,159 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 10 л/сек |  |  | 108,0 | 108,0 | 39,42 | 39,42 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 34,4 | 46,3 | 12,6 | 16,9 |
| Всего по х. Адагум |  |  |  |  | 378,79 | 509,2 | 138,299 | 185,86 |
| х. Кубанская Колонка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 80 | 427 | 9,6 | 51,24 | 3,5 | 18,7 |
| Итого: |  |  |  |  | 9,6 | 51,24 | 3,5 | 18,7 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин продовольственных товаров | 20 м2 торгового зала | 0,185 | 35 | 35 | 0,32 | 0,32 | 0,118 | 0,118 |
| Клуб | 1 место | 0,006 | 193 | 193 | 1,158 | 1,158 | 0,423 | 0,423 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,478 | 1,478 | 0,541 | 0541 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 54,0 | 54,0 | 19,71 | 19,71 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 | 2,4 | 2,4 |
| Всего по х.Кубанская Колонка |  |  |  |  | 71,6 | 71,6 | 26,15 | 26,15 |
| х. Непиль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 365 | 653 | 43,8 | 78,36 | 15,9 | 28,6 |
| Итого: |  |  |  |  | 43,8 | 78,36 | 15,9 | 28,6 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин продовольственных товаров | 20 м2 торгового зала | 0,185 | 4 | 4 | 0,037 | 0,037 | 0,014 | 0,014 |
| Детский сад | 1 ребенок | 0,05 | 55 | 55 | 2,75 | 2,75 | 1,0 | 1,0 |
| ФАП | 1 посещение в смену | 0,0078 | 15 | 15 | 0,117 | 0,117 | 0,043 | 0,043 |
| Клуб | 1 место | 0,006 | 60 | 60 | 0,36 | 0,36 | 0,131 | 0,131 |
| Итого: |  |  |  |  | 3,26 | 3,26 | 1,188 | 1,188 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 54,0 | 54,0 | 19,71 | 19,71 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 10,1 | 13,6 | 3,7 | 4,9 |
| Всего по х.Непиль |  |  |  |  | 111,16 | 149,22 | 40,5 | 54,4 |
| с. Баранцовское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 35 | 178 | 4,2 | 21,36 | 1,53 | 7,8 |
| Итого: |  |  |  |  | 4,2 | 21,36 | 1,53 | 7,8 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 54,0 | 54,0 | 19,71 | 19,71 |
| Всего по с. Баранцовское |  |  |  |  | 58,2 | 75,36 | 21,24 | 27,51 |
| п. Нефтепромысловый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 147 | 301 | 17,64 | 36,12 | 6,44 | 13,18 |
| Итого: |  |  |  |  | 17,64 | 36,12 | 6,44 | 13,18 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин продовольственных товаров | 20 м2 торгового зала | 0,185 | 50 | 50 | 0,46 | 0,46 | 0,169 | 0,169 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,46 | 0,46 | 0,169 | 0,169 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 54,0 | 54,0 | 19,71 | 19,71 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 7,2 | 9,1 | 2,6 | 3,3 |
| Всего по п. Нефтепромысловый |  |  |  |  | 79,3 | 99,68 | 28,9 | 36,36 |
| с. Новопокровское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 0 | 245 | 0 | 29,4 | 0 | 10,73 |
| Итого: |  |  |  |  | 0 | 29,4 | 0 | 10,73 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин продовольственных товаров | 20 м2 торгового зала | 0,185 | 40 | 40 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 2,7 |
| Школа | 1 ученик | 0,007 | 60 | 60 | 0,0 | 0,42 | 0,0 | 0,42 |
| ФАП | 1 посещение в смену | 0,0078 | 9 | 9 | 0,0 | 0,07 | 0,0 | 0,026 |
| Клуб | 1 место | 0,006 | 60 | 60 | 0,0 | 0,36 | 0,0 | 0,131 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 3,0 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 19,71 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 3,3 |
| Всего по с.Новопокровское |  |  |  |  | 0,0 | 100,8 | 0,0 | 36,74 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2020 год потери воды  составили  80% - 362332,0  м3/год (992,7  м3/сут).  На расчетный срок планируется снижение потерь воды до 38 %.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс  реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения  Адагумского сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 120 л/сутки на человека без канализации.

Таблица 14 – Перспективный  баланс водопотребления холодной питьевой воды  Адагумского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Совр. сост. 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2030 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 |
| х. Адагум |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,188 | 0,225 | 68,472 | 0,336 | 0,4 | 122,465 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,02 | 0,024 | 7,159 |
| 3 | Пожаротушение |  |  |  | 0,108 | 0,13 | 39,42 |
| 4 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,05 | 0,056 | 16,9 |
| 5 | Потери | 0,75 | 0,9 | 273,888 | 0,22 | 0,26 | 79,45 |
|  | Итого: | 0,938 | 1,125 | 342,36 | 0,734 | 0,87 | 265,394 |
| х. Непиль |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,035 | 0,042 | 12,872 | 0,078 | 0,094 | 28,6 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,003 | 0,004 | 1,188 |
| 3 | Пожаротушение |  |  |  | 0,054 | 0,065 | 19,71 |
| 4 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,013 | 0,016 | 4,9 |
| 5 | Потери | 0,14 | 0,17 | 51,488 | 0,05 | 0,06 | 18,26 |
|  | Итого: | 0,175 | 0,212 | 64,36 | 0,198 | 0,239 | 72,658 |
| х. Кубанская Колонка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,008 | 0,009 | 2,821 | 0,051 | 0,061 | 18,7 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,0015 | 0,0018 | 0,541 |
| 3 | Пожаротушение |  |  |  | 0,054 | 0,065 | 19,71 |
| 4 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,007 | 0,008 | 2,4 |
| 5 | Потери | 0,031 | 0,037 | 11,284 | 0,032 | 0,039 | 11,79 |
|  | Итого: | 0,045 | 0,054 | 14,105 | 0,1455 | 0,1746 | 53,141 |
| п. Нефтепромысловый |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,014 | 0,017 | 5,184 | 0,036 | 0,043 | 13,18 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,0005 | 0,0006 | 0,169 |
| 3 | Пожаротушение |  |  |  | 0,054 | 0,065 | 19,71 |
| 4 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,009 | 0,011 | 3,3 |
| 5 | Потери | 0,057 | 0,068 | 20,736 | 0,022 | 0,027 | 8,18 |
|  | Итого: | 0,071 | 0,085 | 25,92 | 0,1215 | 0,1466 | 44,539 |
| с. Баранцовское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,003 | 0,004 | 1,234 | 0,021 | 0,026 | 7,8 |
| 2 | Пожаротушение |  |  |  | 0,054 | 0,065 | 19,71 |
| 3 | Потери | 0,014 | 0,016 | 4,936 | 0,013 | 0,016 | 4,78 |
|  | Итого: | 0,017 | 0,02 | 6,17 | 0,088 | 0,107 | 32,29 |
| с. Новопокровское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,029 | 0,035 | 10,73 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,0005 | 0,0006 | 0,18 |
| 3 | Пожаротушение |  |  |  | 0,054 | 0,065 | 19,71 |
| 4 | Потери | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,018 | 0,021 | 6,48 |
|  | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,118 | 0,142 | 43,22 |

Из таблицы 14 видно, что изменение в водопотреблении будет за счет увеличения потребления населением, в  связи с улучшением качества жизни населения и присоединения новых абонентов.

1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса.

Таблица 15

| Наименование населенного пункта | Современное состояние 2020 год |  |  | Расчетный срок 2030 год* |  |  | Мощность, водозабора, тыс. м3/год | Резерв (дефицит) | Требуемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |  |  | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| х. Адагум | 342,36 | 68,472 | 273,88 | 265,394 | 185,944 | 79,45 | 455,52 | +145,587 | 455,52 | 0,0 |
| п. Нефтепромысловый | 25,92 | 5,184 | 20,736 | 44,539 | 36,359 | 8,18 |  |  |  |  |
| х. Непиль | 64,36 | 12,872 | 51,488 | 72,658 | 54,398 | 18,26 | 175,2 | +102,542 | 175,2 | 0,0 |
| х. Кубанская Колонка | 14,105 | 2,821 | 11,284 | 53,141 | 41,351 | 11,79 | 52,56 | -76,091 | 129,0 | 0,0 |
| с. Баранцовское | 6,17 | 1,234 | 4,936 | 32,29 | 27,51 | 4,78 |  |  |  | 0,0 |
| с. Новопокровское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,22 | 36,74 | 6,48 |  |  |  | 0,0 |

*Водопотребление на расчетный срок учтены с учетом пожаротушения

Все существующие (действующие) 7 водозаборных скважин с суммарным дебитом 1632 м³/сутки обеспечивают существующую застройку х. Адагум, х. Непиль, х. Кубанская Колонка, п. Нефтепромысловый и с. Баранцовское водой, в достаточном объеме.

На расчетный срок водоснабжение  с. Новопокровское планируется из скважины х. Кубанская Колонка.  В связи с этим необходима реконструкция скважины в х. Кубанская Колонка для увеличения дебита.

1.3.15.  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующими организациями в Адагумском сельском поселении  является  МУП «Варениковское коммунальное хозяйство».

## 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 16 – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I вариант |  |  |
| 1 | Модернизация водопроводной сети х. Адагум по ул. Мира Ф110 L=1600 м | 2021-2022 |
| 2 | Модернизация водопроводной сети L=13200 м (ежегодно 1650 м (5%) | 2023-2030 |
| 3 | Реконструкция скважины х. Кубанская Колонка | 2021-2022 |
| II вариант |  |  |
| 1 | Модернизация водопроводной сети х. Адагум по ул. Мира Ф110 L=1600 м | 2021-2022 |
| 2 | Модернизация водопроводной сети L=13200 м (ежегодно 16500 м (5%) | 2023-2030 |
| 3 | Реконструкция скважины х. Кубанская Колонка | 2021-2022 |
| 4 | Строительство водопроводной сети в с. Новопокровское (ПСД+СМР) L=2550 м | 2027-2030 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий,  предусмотренных  схемой водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие  водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей.

Модернизация водопроводных сетей

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.

При замене трубопроводов в качестве альтернативы существующим  стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых  трубопроводов  в системе холодного водоснабжения  оправдано как в технологическом, эксплуатационном,  так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы  металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой  антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

Строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения

Строительство новых магистральных и квартальных трубопроводов позволит обеспечить объекты перспективного строительства  и существующей застройки с. Новопокровское   централизованным водоснабжением.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы  водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Адагумского сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1)  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Адагумском сельском поселении на расчетный срок планируется строительство водопроводной сети,  протяженностью L= 2550 м.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

Замена разводящей водопроводной сети протяженностью 14,8  км. Реконструкция скважины в х. Кубанская Колонка.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами МУП «Варениковское коммунальное хозяйство».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Адагумского сельского поселения отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Адагумском сельском поселении приборы учета установлены:

- юридические  лица – 100 %;

- физические лица – 98% .

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

В Адагумском сельском поселении планируется обеспечение 100% территории  с. Новопокровское централизованным водоснабжением. Маршрут прохождения трубопроводов показан на рис. 5.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,  водонапорных башен

На территории Адагумского сельского поселения планируется строительство 2-х скважин в с. Баранцовское, для обеспечения водой с. Новопокровское и  х. Кубанская Колонка.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения Адагумского сельского поселения Крымского района  все проектируемые объекты водоснабжения планируются в границах Адагумского сельского поселения.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В Адагумском сельском поселении Крымского района строительство, реконструкция, модернизация водопроводных сетей не будут оказывать вредного воздействия на водный бассейн.

1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Вредное воздействие на окружающую среду от хранения и транспортировки хим. реагентов отсутствует.

## 1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №918 от 30.12.2019 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2020 "Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Таблица 17

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I вариант |  |  |  |  |
| Модернизация водопроводной сети х. Адагум по ул. Мира Ф110 L=1600 м | м | 1600 | 2690,2 | 4304,32 |
| Замена водопроводной сети L=13200 м (ежегодно 1650 м (5%) | м | 13200 | 2690,2 | 35510,64 |
| Реконструкция скважины х. Кубанская Колонка | шт | 1 | 2000000,0 | 2000,0 |
| Итого: |  |  |  | 41814,96 |
| II вариант |  |  |  |  |
| Модернизация водопроводной сети х. Адагум по ул. Мира Ф110 L=1600 м | м | 1600 | 2690,2 | 4304,32 |
| Модернизация водопроводной сети (ежегодно 1650 м (5%) | м | 13200 | 2690,2 | 35510,64 |
| Реконструкция скважины х. Кубанская Колонка | шт | 1 | 2000000,0 | 2000,0 |
| Строительство водопроводной сети в с. Новопокровское (ПСД+СМР) | м | 2550 | 3766,3 | 9604,065 |
| Итого: |  |  |  | 54 219,025 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 18):

Таблица 18

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020(базовый год) | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 86 | 86 |  | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | н/д | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 53,4 | 58,0 |  | 62,6 | 67,2 | 71,8 | 76,4 | 81 | 99,1 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 98 | 98,2 |  | 98,4 | 98,6 | 98,8 | 99 | 99,2 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 80 | 75,8 | 71,6 |  | 67,4 | 63,2 | 59 | 54,8 | 38 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | н/д | - | - |  | - | - | - | - | - |

## 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В  Адагумском сельском поселении  бесхозяйные водопроводные сети отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время в Адагумском сельском поселении  централизованная система бытовой канализации отсутствует. Жилые дома оборудованы местными септиками и выгребными ямами. Вывоз сточных вод осуществляется ассенизаторными машинами, в специально отведенные места, утвержденные Роспортребнадзором.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории Адагумского сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Вся территория Адагумского сельского поселения не охвачена централизованным водоотведением.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения на территории  Адагумского сельского поселения отсутствуют.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные сети на территории Адагумского сельского поселения отсутствуют.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованная система водоотведения на территории Адагумского

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

К территориям Адагумского сельского поселения, не охваченным централизованным водоотведением относятся: полностью территории х. Адагум, х. Непиль, п. Нефтепромысловый, х. Кубанская Колонка, с. Баранцовское, с. Новопокровское,  х. Новомихайловский, х. Пролетарский и. Аккерменка.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения  поселения

На территории Адагумского сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  поселений, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

На территории Адагумского сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 19

| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сброс сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/год | 0,0 |
| 1.1 | -население | тыс. м3/год | 0,0 |
| 1.2 | -бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,0 |
| 1.3 | -прочие потребители | тыс. м3/год | 0,0 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 20

| Год | Мощность КОС, тыс. м3/сут | Сброс сточных вод, тыс. м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-2025 | отсутствует | 0,0 | - |
| 2026-2030 | отсутствует | 0,0 | - |

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

В Адагумском сельском поселении, в связи с отсутствием финансирования, строительство  схемы водоотведения не планируется.

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 21 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее |  | Планируемое |  |
| тыс. м3/год | тыс.м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

На территории Адагумского сельского поселения канализационные очистные сооружения отсутствуют.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На территории Адагумского сельского поселения централизованное водоотведение  отсутствует.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На территории Адагумского сельского поселения канализационные очистные сооружения отсутствуют.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения

На расчетный срок строительство централизованного водоотведения  отсутствует.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На расчетный срок мероприятия в системе водоотведения не запланированы.

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

На расчетный срок мероприятия в системе водоотведения не запланированы.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В Адагумском сельском поселении не планируется строительство объектов централизованного водоотведения.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

Объекты водоотведения отсутствуют.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Централизованная система водоотведения отсутствует. Развитие на расчетный срок не планируется.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок не планируется строительство объектов водоотведения.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

На расчетный срок строительство централизованного водоотведения не планируется.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Очистные сооружения на территории поселения отсутствуют. В связи с этим утилизация осадков сточных вод не производится.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На расчетный срок мероприятия в системе водоотведения не запланированы.

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 22):

Таблица 22

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020(факт) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | (ед./ км). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоотведения | час/сут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ куб.м). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Адагумского сельского поселения  бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.